## Sheet1
专业 | 系统 | 设备 | 总体
汽机 | 汽轮机本体 | 汽轮机本体 | 汽机设备
汽机 | 汽轮机本体 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 汽机设备
汽机 | 汽轮机本体 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 汽机设备
汽机 | 调速保安系统 | 高压自动主汽门 | 汽机设备
汽机 | 调速保安系统 | 高压调速汽门 | 汽机设备
汽机 | 调速保安系统 | 中压主汽门 | 汽机设备
汽机 | 调速保安系统 | 中压调速汽门 | 汽机设备
汽机 | 调速保安系统 | 危急遮断装置 | 汽机设备
汽机 | 调速保安系统 | 隔膜阀 | 汽机设备
汽机 | 调速保安系统 | 空气引导阀 | 汽机设备
汽机 | 调速保安系统 | 危急遮断控制块 | 汽机设备
汽机 | EH油系统 | EH油泵 | 汽机设备
汽机 | EH油系统 | 阀门 | 汽机设备
汽机 | EH油系统 | EH油箱 | 汽机设备
汽机 | EH油系统 | 油动机 | 汽机设备
汽机 | EH油系统 | 遮断电磁阀 | 汽机设备
汽机 | EH油系统 | 卸荷阀 | 汽机设备
汽机 | EH油系统 | 蓄能器 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 润滑油冷油器 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 润滑油主油箱 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 注油器 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 交流润滑油泵 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 直流润滑油泵 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 排烟风机 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 顶轴油泵 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 主油泵 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 高压启备油泵 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 滤油机 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 润滑油储油箱 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 油管道 | 汽机设备
汽机 | 润滑油系统 | 手动阀门 | 汽机设备
汽机 | 密封油系统 | 密封油箱 | 汽机设备
汽机 | 密封油系统 | 密封油冷油器 | 汽机设备
汽机 | 密封油系统 | 密封油过滤器 | 汽机设备
汽机 | 密封油系统 | 密封油差压阀 | 汽机设备
汽机 | 密封油系统 | 密封油平衡阀 | 汽机设备
汽机 | 密封油系统 | 空侧交流密封油泵 | 汽机设备
汽机 | 密封油系统 | 氢侧交流密封油泵 | 汽机设备
汽机 | 密封油系统 | 氢侧直流密封油泵 | 汽机设备
汽机 | 密封油系统 | 空侧直流密封油泵 | 汽机设备
汽机 | 密封油系统 | 密封油排烟风机 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 除氧器水位调节阀 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 混合式低压加热器(#1 、2低压加热器) | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 凝结水泵出口电动闸阀 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 表面式低压加热器 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 凝结水系统压力表一次门 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 凝结水泵出口止回阀 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 混合式低压加热器(#1 、2低压加热器)水位调节门 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 表面式低压加热器旁路电动门 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 除氧器水位调节阀旁路电动门 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 除氧器 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 除氧器安全阀 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 凝结水泵 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 凝结水系统取样一次门 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 凝结水系统排空门 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 凝结水系统放水水门 | 汽机设备
汽机 | 凝结水系统 | 凝结水泵入口电动闸阀 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 给水泵出口电动门 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 给水泵出口逆止门 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 给水泵出口再循环电动门 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 高压加热器 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 高压加热器出入口电动门 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 高压加热器旁路电动门 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 给水系统放水手动门 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 给水泵中间抽头电动门 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 电动给水泵 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 偶合器 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 电泵前置泵 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 汽动给水泵 | 汽机设备
汽机 | 给水系统 | 汽泵前置泵 | 汽机设备
汽机 | 小机系统 | 给水泵汽轮机 | 汽机设备
汽机 | 小机系统 | 给水泵汽轮机本体疏水气控阀门 | 汽机设备
汽机 | 小机本体 | 给水泵汽轮机本体疏水手动阀门 | 汽机设备
汽机 | 空冷系统 | 减速机 | 汽机设备
汽机 | 空冷系统 | 散热翅片 | 汽机设备
汽机 | 空冷系统 | 风机 | 汽机设备
汽机 | 循环水系统 | 循环水泵 | 汽机设备
汽机 | 循环水系统 | 液控蝶阀 | 汽机设备
汽机 | 循环水系统 | 凝汽器 | 汽机设备
汽机 | 胶球系统 | 胶球泵 | 汽机设备
汽机 | 胶球系统 | 收球网 | 汽机设备
汽机 | 定冷水系统 | 定冷泵 | 汽机设备
汽机 | 定冷水系统 | 定冷器 | 汽机设备
汽机 | 开式水系统 | 开式循环水泵 | 汽机设备
汽机 | 开式水系统 | 开式水滤网 | 汽机设备
汽机 | 雨水系统 | 雨水泵 | 汽机设备
汽机 | 闭式水系统 | 闭式循环水泵 | 汽机设备
汽机 | 闭式水系统 | 闭式水换热器 | 汽机设备
化学 | 补给水处理系统 | 生水泵 | 汽机设备
化学 | 补给水处理系统 | 双介质过滤器 | 汽机设备
化学 | 补给水处理系统 | 罗茨风机 | 汽机设备
化学 | 补给水处理系统 | 反渗透装置 | 汽机设备
化学 | 补给水处理系统 | 混床 | 汽机设备
化学 | 补给水处理系统 | 气动隔膜阀 | 汽机设备
化学 | 补给水处理系统 | 除盐水泵 | 汽机设备
化学 | 补给水处理系统 | 高压泵 | 汽机设备
化学 | 补给水处理系统 | 反洗水泵 | 汽机设备
化学 | 补给水处理系统 | 活性炭过滤器 | 汽机设备
化学 | 工业废水处理系统 | 无阀过滤器 | 汽机设备
化学 | 工业废水处理系统 | 气浮装置 | 汽机设备
化学 | 工业废水处理系统 | 废水池 | 汽机设备
化学 | 工业废水处理系统 | 清水池 | 汽机设备
化学 | 工业废水处理系统 | 潜水泵 | 汽机设备
化学 | 工业废水处理系统 | 中间水池 | 汽机设备
化学 | 锅内水处理系统 | 炉水加磷酸盐计量泵 | 汽机设备
化学 | 锅内水处理系统 | 采样冷却水泵 | 汽机设备
化学 | 锅内水处理系统 | 采样冷却器 | 汽机设备
化学 | 锅内水处理系统 | 蒸汽入口冷却器 | 汽机设备
化学 | 凝结水处理系统 | 高速混床 | 汽机设备
化学 | 凝结水处理系统 | 树脂捕捉器 | 汽机设备
化学 | 凝结水处理系统 | 再循环泵 | 汽机设备
化学 | 凝结水处理系统 | 阳树脂塔 | 汽机设备
化学 | 凝结水处理系统 | 阴树脂塔 | 汽机设备
化学 | 凝结水处理系统 | 盐酸储存罐 | 汽机设备
化学 | 凝结水处理系统 | 电动蝶阀 | 汽机设备
化学 | 凝结水处理系统 | 气动蝶阀 | 汽机设备
化学 | 循环水处理系统 | 硫酸储存罐 | 汽机设备
化学 | 循环水处理系统 | 硫酸计量泵 | 汽机设备
化学 | 循环水处理系统 | 阻垢剂药箱 | 汽机设备
化学 | 循环水处理系统 | 阻垢剂搅拌器 | 汽机设备
化学 | 弱酸处理系统 | 盐酸储存罐 | 汽机设备
化学 | 弱酸处理系统 | 碱液储存罐 | 汽机设备
化学 | 弱酸处理系统 | 卸酸泵 | 汽机设备
化学 | 弱酸处理系统 | 卸碱泵 | 汽机设备
化学 | 水电解制氢装置 | 氢气储存罐 | 汽机设备
化学 | 水电解制氢装置 | 氢气储存罐储罐安全阀 | 汽机设备
化学 | 水电解制氢装置 | 制氢装置 | 汽机设备
化学 | 水电解制氢装置 | 化学制氢碱液循环泵 | 汽机设备
化学 | 水电解制氢装置 | 化学制氢站送水泵 | 汽机设备
化学 | 水电解制氢装置 | 吸附干燥器 | 汽机设备

## Sheet2
系统 | 设备 | 故障现象 | 故障原因 | 原因归类 | 部件 | 隐患等级
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴承振动大 | 轴系质量不平衡 | 检修不良 | 转子 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴承振动大 | 对轮不同心 | 检修不良 | 对轮 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴承振动大 | 转子弯曲 | 检修不良 | 转子 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴承振动大 | 轴承顶隙过大、瓦盖紧力偏小或垫铁接触不良 | 检修不良 | 轴承 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴承振动大 | 对轮晃度、飘偏度超标 | 检修不良 | 对轮 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴承振动大 | 转子裂纹或叶片断裂 | 制造不良 | 转子 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴承振动大 | 动静碰磨 | 检修不良 | 转子 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴承振动大 | 轴承座支撑刚度不足 | 检修不良 | 轴承座 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴承振动大 | 对轮螺栓松动 | 检修不良 | 螺栓 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴承振动大 | 汽轮机膨胀不畅 | 检修不良 | 滑销系统 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴承振动大 | 顺序阀设置不当 | 设计不良 | 顺序阀 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴承振动大 | 上下缸温差大 | 运行不当 | 汽缸 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机径向瓦温度高 | 瓦块乌金脱胎或损坏 | 检修不良 | 轴瓦 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机径向瓦温度高 | 瓦块接触面积小 | 检修不良 | 瓦块 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机径向瓦温度高 | 轴瓦承载过重 | 检修不良 | 轴瓦 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机径向瓦温度高 | 润滑油压力低 | 检修不良 | 油箱 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机径向瓦温度高 | 润滑油供油温度高 | 检修不良 | 冷油器 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机径向瓦温度高 | 轴瓦间隙不合格 | 检修不良 | 轴承 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机径向瓦温度高 | 顺序阀设置不当 | 检修不良 | 顺序阀 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机径向瓦温度高 | 油质不合格 | 检修不良 | 润滑油 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机推力瓦温度高 | 瓦块乌金脱胎或损坏 | 检修不良 | 瓦块 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机推力瓦温度高 | 润滑油压力低 | 检修不良 | 油箱 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机推力瓦温度高 | 润滑油供油温度高 | 检修不良 | 冷油器 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机推力瓦温度高 | 轴瓦间隙不合格 | 检修不良 | 轴承 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机推力瓦温度高 | 推力瓦块厚度偏差大、接触面积不够 | 检修不良 | 推力瓦块 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机推力瓦温度高 | 推力盘飘偏严重超标 | 检修不良 | 推力盘 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机推力瓦温度高 | 油质不合格 | 检修不良 | 油箱 | 子分公司级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴向位移大 | 推力盘推力间隙偏大 | 检修不良 | 推力盘 | 厂级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴向位移大 | 平衡活塞径向汽封间隙过大，造成轴向推力平衡破坏 | 检修不良 | 平衡活塞 | 厂级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机轴向位移大 | 瓦块磨损 | 检修不良 | 瓦块 | 厂级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽缸缸体或结合面漏汽 | 汽缸螺栓松驰或断裂 | 制造不良 | 汽缸螺栓 | 厂级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽缸缸体或结合面漏汽 | 汽缸砂眼或产生裂纹 | 制造不良 | 汽缸 | 厂级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽缸缸体或结合面漏汽 | 结合面有沟槽或夹有杂物 | 检修不良 | 汽缸 | 厂级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽缸缸体或结合面漏汽 | 汽缸变形 | 制造不良 | 汽缸 | 厂级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机转子偏心大 | 汽轮机转子弯曲 | 检修不良 | 转子 | 厂级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机转子偏心大 | 轴封投退不当 | 运行不当 | 轴封系统 | 厂级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体 | 汽轮机转子偏心大 | 汽缸进冷汽冷水 | 运行不当 | 汽缸 | 厂级隐患
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门卡涩 | 铜套磨损或门杆螺纹损坏 | 制造不良 | 传动套 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门卡涩 | 盘根压得过紧 | 检修不良 | 盘根 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门卡涩 | 阀门气动装置故障 | 检修不良 | 气控装置 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门卡涩 | 阀杆弯曲变形 | 制造不良 | 阀杆 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门卡涩 | 阀芯脱落或阀芯与阀套卡死，造成阀门无法开关 | 检修不良 | 阀芯及组件 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门外漏 | 填料压盖紧力不足，填料无压缩量 | 检修不良 | 阀门填料 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门外漏 | 四合块安装不到位 | 检修不良 | 四合块 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门外漏 | 自密封压盖偏斜、安装后预紧力不足 | 检修不良 | 自密封压盖 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门外漏 | 自密封填料、盘根填料老化 | 检修不良 | 填料 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门外漏 | 阀门阀体裂纹或砂眼 | 制造不良 | 阀体 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门内漏 | 阀门密封面磨损或夹有杂物 | 检修不良 | 阀芯及组件 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门内漏 | 阀门阀芯阀座密封型线不好 | 检修不良 | 阀芯及组件 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门内漏 | 阀芯脱落或阀芯卡涩 | 检修不良 | 阀芯及组件 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水气控阀门 | 本体疏水气控阀门内漏 | 气控装置漏气或膜片损坏 | 检修不良 | 气控装置 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 本体疏水手动阀门卡涩 | 铜套磨损或门杆螺纹损坏 | 制造不良 | 传动套 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 本体疏水手动阀门卡涩 | 盘根压得过紧 | 检修不良 | 盘根 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 本体疏水手动阀门卡涩 | 阀杆弯曲变形 | 制造不良 | 阀杆 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 本体疏水手动阀门卡涩 | 阀芯脱落或阀芯与阀套卡死，造成阀门无法开关 | 检修不良 | 阀芯及组件 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 本体疏水手动阀门外漏 | 填料压盖紧力不足，填料无压缩量 | 检修不良 | 阀门填料 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 本体疏水手动阀门外漏 | 四合块安装不到位 | 检修不良 | 四合块 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 本体疏水手动阀门外漏 | 自密封压盖偏斜、安装后预紧力不足 | 检修不良 | 自密封压盖 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 本体疏水手动阀门外漏 | 自密封填料、盘根填料老化 | 检修不良 | 填料 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 本体疏水手动阀门外漏 | 阀门阀体裂纹或砂眼 | 制造不良 | 阀体 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 本体疏水手动阀门内漏 | 阀门密封面磨损或夹有杂物 | 检修不良 | 阀芯及组件 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 本体疏水手动阀门内漏 | 阀门阀芯阀座密封型线不好 | 检修不良 | 阀芯及组件 | 设备缺陷
汽轮机本体及疏水系统 | 汽轮机本体疏水手动阀门 | 本体疏水手动阀门内漏 | 阀芯脱落或阀芯卡涩 | 检修不良 | 阀芯及组件 | 设备缺陷